приложение 2				      к Правилам

Рекомендуемая минимальная продолжительность

эффективной эксплуатации элементов объектов социальной сферы

областной и муниципальной собственности

| Элементы объектов | Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), лет |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Фундаменты: Ленточные бутовые на сложном или цементном растворе*; Ленточные бутовые на известковом растворе и кирпичные*; Ленточные бетонные и железобетонные*; Бутовые и бетонные столбы; Свайные*; Деревянные стулья; | 50 50 60 40 60 15 |
| Стены: Крупнопанельные с утепляющим слоем из минеральных плит, цементного фибролита*; Монолитные железобетонные; Крупнопанельные однослойные из легкого бетона*; Особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе*; Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине кирпича 2 - 2,5 кирпича)*; Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника*; Деревянные рубленые и брусчатые*; Деревянные сборно - щитовые, каркасно - засыпные*; Глинобитные, саманные, каркасно - камышитовые*; Герметизированные стыки: а) панелей наружных стен мастиками: нетвердеющими, отвердевающими, б) мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов. | 50 50 30 50 40 30 30 20 15 8 15 25 |
| Перекрытия: Железобетонные сборные и монолитные*; С кирпичными сводами или бетонным заполнением по металлическим балкам*; Деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные междуэтажные; То же, чердачные; По деревянным балкам, облегченные, неоштукатуренные; Деревянные по металлическим балкам; Утепляющие слои чердачных перекрытий: из пенобетона, из пеностекла, из цементного фибролита, из керамзита или шлака, из минеральной ваты, из минеральных плит. | 65 65 50 25 15 65 20 30 10 30 10 10 |
| Полы: Из керамической плитки по бетонному основанию; Цементные железобетонные; Цементные с мраморной крошкой; Дощатые шпунтованные: по перекрытиям, по грунту, Паркетные: дубовые на рейках (на мастике), буковые на рейках (на мастике), березовые, осиновые на рейках (на мастике), из паркетной доски, из твердой древесно - волокнистой плиты; мастичные на поливинилцементной мастике; асфальтовые; из линолеума безосновного из линолеума с тканевой или теплозвукоизолирующей основой из поливинилхлоридных плиток из каменных плит: мраморных, гранитных. Лестницы: Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите*; Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой; Деревянные. | 30 15 20 15 10 30(25) 20(15) 15(10) 10 8 15 4 5 10 10 25 40 40 30 15 |
| Балконы, лоджии, крыльца Балконы: по стальным консольным балкам (рамам) с заполнением монолитным железобетоном или сборными плитами; то же с дощатым заполнением; по железобетонным балкам – консолям и плитам перекрытия; Ограждения балконов и лоджий: металлическая решетка; деревянная решетка. Полы: цементные или плиточные балконов и лоджий с гидроизоляцией; асфальтовые; несущие деревянные балки - консоли с дощатым заполнением; деревянные, покрытые оцинкованной кровельной сталью; то же, черной кровельной сталью. Крыльца: бетонные с каменными или бетонными ступенями, деревянные; | 50 25 70 35 8 15 8 15 15 12 15 8 |
| Крыши и кровля Стропила и обрешетка: из сборных железобетонных элементов; из сборных железобетонных настилов; деревянные. Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых): из пенобетона или пеностекла; из керамзита или шлака; из минеральной ваты; из минераловатных плит. Покрытия крыш (кровля): из оцинкованной стали; из черной стали; из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя); из керамической черепицы; из асбестоцементных листов и волнистого шифера; безрулонные мастичные по стеклоткани. | 80 80 50 40(30) 40(30) 15(10) 20(15) 15 10 10 60 30 10 |
| Система водоотвода: Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из оцинкованной стали; То же из черной стали; Внутренние водостоки из труб: чугунных; стальных; полимерных. | 10 6 40 20 10 |
| Перегородки: Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные; Гипсовые, гипсоволокнистые; Из сухой штукатурки по деревянному каркасу. | 60 50 25 |
| Двери и окна: Оконные и деревянные заполнения (деревянные переплеты); То же (металлические переплеты); Дверные заполнения: внутриквартирные; входные в квартиру; входные на лестничную клетку; общественных зданий наружные/внутренние. | 30 40 35 30 7 40(50) |
| Отопительные печи и кухонные очаги: Кухонные печи с обогревающим щитком, работающие на дровяном топливе; То же, работающие на каменноугольном топливе; Отопительные печи на дровяном топливе; То же на угольном топливе. | 18 12 25 20 |
| Вентиляция и кондиционирование: Шахты и короба на чердаке из шлакобетонных плит; То же из деревянных щитов, обитых кровельным железом по войлоку; Приставные вентиляционные вытяжные каналы из гипсовых и шлакобетонных плит; То же из деревянных щитов, оштукатуренных по тканевой металлической сетке; | 60 40 30 20 |
| Внутренняя отделка: Штукатурка по каменным стенам; То же по деревянным стенам и перегородкам; Облицовка: керамическими плитками; сухой штукатуркой; Окраска водными растворами в помещениях; То же полуводными составами (эмульсионными); Окраска водными составами лестничных клеток; То же полуводными составами (эмульсионными); Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.): стен, потолков, столярных изделий; полов; радиаторов, трубопроводов, лестничных, решеток; Оклейка стен обоями: обыкновенными; то же улучшенного качества | 30 20 30 15 2 3 3 4 2 3 4 3 4 |
| Наружная отделка Облицовка: цементными офактуренными плитами; ковровой плиткой; естественным камнем; терразитовая штукатурка; Штукатурка по кирпичу: сложным раствором, известковым раствором. Штукатурка по дереву; Лепные детали цементные; Окраска по штукатурке (по бетону): известковыми составами; силикатными составами; полимерными составами; кремнийорганическими красками. Масляная окраска по дереву; Окраска кровель масляными составами; Покрытие поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали: оцинкованной стали; черной. | 60 30 80 50 30 20 15 30 3 6 6 8 4 4 8 6 |
| Инженерное оборудование, водопровод и канализация Трубопроводы холодной воды: из оцинкованных труб; из газовых черных труб. Трубопроводы канализации: чугунные; керамические; пластмассовые. Водоразборные краны. Туалетные краны. Умывальники: керамические; пластмассовые. Унитазы: керамические, пластмассовые. Смывные бачки: чугунные высокорасположенные; керамические; пластмассовые. Ванны эмалированные: чугунные; стальные. Кухонные мойки и раковины: чугунные эмалированные; стальные эмалированные; из нержавеющей стали. Душевые поддоны. Водомерные узлы. | 25 12 30 50 50 5 5 10 15 10 15 15 15 20 20 12 15 8 10 15 10 |
| Горячее водоснабжение Трубопровод горячей воды из газовых оцинкованных труб (газовых черных труб): при закрытых схемах теплоснабжения; то же при открытых, Смесители: Полотенцесушители: из черных труб; из никелированных труб. Задвижки и вентили из чугуна; Вентили и пробковые краны из латуни; Колонки дровяные; Изоляция трубопроводов; Скоростные водонагреватели. | 15(8) 25(12) 8 12 15 8 12 20 10 10 |
| Центральное отопление Радиаторы чугунные / стальные: при закрытых схемах, при открытых схемах. Калориферы стальные. Конвекторы. Трубопроводы (стояки): при закрытых схемах, при открытых схемах. Трубопроводы (домовые магистрали): при закрытых схемах, при открытых схемах. Задвижки. Вентили. Трехходовые краны. Элеваторы. Изоляция трубопроводов. Котлы отопительные: Чугунные; стальные. обмуровка котлов; Короба. | 35(25) 25(12) 10 25 25 12 12 12 8 8 8 30 10 20 20 6 15 |
| Мусоропроводы: Загрузочные устройства, клапаны; Мусоросборная камера, вентиляция; Ствол. | 8 25 50 |
| Газооборудование: внутридомовые трубопроводы; газовые плиты; водогрейные колонки; двухконтурные газовые котлы. | 20 15 7 15 |
| Электрооборудование: вводно - распределительные устройства; внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками; внутриквартирные сети при скрытой проводке; то же при открытой проводке; сеть дежурного освещения мест общего пользования; сети освещения помещений производственно - технического назначения; сеть питания лифтовых установок; сеть питания системы дымоудаления; Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных в здание; бытовые электроплиты; электроприборы (штепсельные розетки выключатели и пр.). | 20 20 40 25 10 10 15 15 15 10 5 |
| Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС): Внутридомовые сети связи и сигнализации: проводка; щитки, датчики, замки, КИП и др.; телемеханические блоки, пульт; переговорно - замочные устройства; автоматическая противопожарная защита; телеантенна. | 15 10 5 5 4 10 |
| Наружные инженерные сети: Водопроводный ввод: из чугунных труб; из стальных труб. Дворовая канализация и канализационные выпуска: из чугунных труб; из керамических или асбестоцементных труб. Теплопровод. Дворовый газопровод. Прифундаментный дренаж. | 40 15 40 30 20 20 30 |
| Внешнее благоустройство: асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток; щебеночные площадки и садовые дорожки; оборудование детских площадок. | 7 6 4 |

Примечания. 1. Знаком * отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению.

2. При тяжелых условиях эксплуатации в помещениях основного функционального назначения объектов показатели графы 2 могут сокращаться до 25 процентов при соответствующих технико - экономических обоснованиях.